ЗАО НПП «Маштест»

Техническое описание баллонов БК-4(3; 2)-300С и БК-4(3; 2)-300СК
1 Основные сведения
Баллоны металлокомпозитные облегченные БК-4-300С(СК), БК-3-300С(СК), БК‑2‑300С(СК) на рабочее давление 29,4 МПа (300 кгс/см²) предназначены для хранения, транспортирования и использования сжатого воздуха в дыхательных аппаратах для пожарных и в самоспасателях. Возможно другое применение баллона.
Разработчик и изготовитель баллона – ЗАО НПП «Маштест».

Адрес изготовителя: 141070, г. Королёв Московской области, ул. Пионерская, 4, тел. (495) 513-40-98, тел./факс 513-53-49, e-mail: mashtest@mashtest.ru.

Баллон представляет собой многослойный сосуд, внутренняя оболочка (лейнер) которого выполнена из легированной стали, а силовая оболочка на цилиндрической поверхности лейнера – из композитного материала (стеклопластика).
Баллон соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и стандарта ГОСТ Р 53258-2009 «Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний».
Баллон имеет:

· сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 № тС RU с-ru.но03.В.00345, срок действия с 16.09.2015 по 28.10.2019;
· свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (СТО РС) № 15.00002.120, срок действия с 19.01.2015 по 19.01.2020.
2 Основные технические характеристики баллонов
	Наименование параметра, размерность
	Значение параметра

	1 Обозначение баллона
	БК-4-300С,

БК-4-300СК
	БК-3-300С,

БК-3-300СК
	БК-2-300С,

БК-2-300СК

	2 Технические условия
	ТУ 2296-002-18074387-2000

	3 Чертеж
	12МТ.00.000

	4 Вместимость, не менее, литр
	4,0
	3,0
	2,0

	5 Давление рабочее, МПа  (кгс/см²)
	29,4 (300)

	6 Давление пробное, МПа  (кгс/см²)
	44,1 (450)

	7 Коэффициент пробного давления
	1,5

	8 Давление разрушения расчетное, МПа (кгс/см2)
	76,4 (780)

	9 Коэффициент  запаса прочности
	2,6

	10 Масса порожнего баллона, кг
	3,6±0,4
	2,8±0,3
	2,1±0,2

	11 Длина, мм
	545
[image: image1.wmf]12

3

+

-


	420
[image: image2.wmf]8

5

+

-


	305
[image: image3.wmf]8

5

+

-



	12 Диаметр наружный, мм
	112(2

	13 Тип резьбы в горловине:
	коническая W 19,2 по ГОСТ 9909-81

	14 Среда
	сжатый воздух, газообразный кислород и другие нейтральные газы

	15 Температурный диапазон эксплуатации, ºС
	от минус 50 до плюс 60

	16 Расчетный срок службы с даты изготовления, лет
	16

	17 Максимальное количество заправок 
за назначенный срок службы
	8000

	18 Периодичность освидетельствования
	1 раз в пять лет


К баллону прилагается Руководство по эксплуатации 12МТ.00.000 РЭ и паспорт 12МТ.00.000 ПС в одной брошюре.

На баллоне установлена этикетка с маркировкой, на которую нанесены технические данные и штамп СТК изготовителя, свидетельствующий о годности баллона.

Этикетка «Воздух. Рабочее давление 300 кгс/см2 (29,4 МПа)» поставляется изготовителем и устанавливается потребителем на цилиндрической части баллона.
По запросу высылается инструкция по техническому освидетельствованию.

Баллон упаковывается в коробку из гофрированного картона.
_1337605292.unknown

_1337605493.unknown

